## Line Calculation
Interconnection
Nombre de ligne |  | 1 | H (Tension) | I Coût ligne (M$/km) | J Coût poste (M$/poste) | K Coût section (M$/section) | L Coût comp (M$/site)
Tension | kV | 220 | 400 | 0.5 | 7.5 | 5 | 40
Longueur de la ligne | km | 440 | 220 | 0.35 | 4.5 | 3.5 | 40
SIL (Surge Impedance Loading) = capacité réactive nulle | MW | 196.625
k(L) (stability derating factor) = facteur stabilité longueur |  | 0.8
Pstab (stability-limited transfer capacity) | MW | 157.3
Pdispo (available transfer capacity) = puissance réellement disponible | MW | 157.3
Coût ligne aérienne | M$/km | 0.35
Npostes | # | 2
Coût poste (moyenne d’une baie + extension poste) | M$/poste | 4.5
Nsection |  | 0
Coût section | M$/section | 3.5
Ncomp (nombre de site de compensation) |  | 0
Coût compensation (SVC, STATCOM ou compensation série) | M$/site | 40
Coût ligne aérienne | M$ | 154
Coût poste (moyenne d’une baie + extension poste) | M$ | 9
Coût section | M$ | 0
Coût compensation (SVC, STATCOM ou compensation série) | M$ | 0
Coût totale ligne |  | 163
Coût total |  | 163
Capacité disponible |  | 157.3