## Lisez-moi
Pertes de transport - lignes du perimetre Mer Noire
Genere le 2026-08-19 - source des lignes : pre-analysis/data/reference_lines.csv
A quoi sert ce classeur
Les pertes actuellement utilisees dans le modele (colonne loss_pu de reference_lines.csv) ne prennent
que deux valeurs, 0.02 et 0.03, sans lien avec la longueur ni la technologie. Elles ont ete saisies a la
main dans le classeur v8 ; aucune n'est adossee a une etude de faisabilite. Ce classeur propose deux
facons de les remplacer, l'une simple et l'autre calculee, et les compare a l'existant.
Les onglets
Parametres toutes les hypotheses chiffrees, avec leur source. Seul onglet a modifier.
1_Simplifie 4 categories, 4 valeurs. RECOMMANDE pour alimenter le modele.
2_Calcule formule tension x longueur + termes fixes. Justifie les 4 valeurs ci-dessus.
3_Comparaison actuel / simplifie / calcule, avec les ecarts en points.
4_Corridors_EPM agregation en corridors. C'est ce qui alimente pLossFactorInternal.csv.
La formule (onglet 2_Calcule)
AC (taux_lineique[tension] x longueur / 100) + 0.006
HVDC B2B (taux_lineique[tension] x longueur / 100) + 0.006 + 0.014
HVDC ligne 0.015 + 0.040 x longueur / 1000
0.006 = transformation, 0.3 % par extremite. 0.014 = paire de convertisseurs LCC (back-to-back).
0.015 = paire de convertisseurs VSC. 0.040 = conduction cable DC +-525 kV, par 1000 km.
Pourquoi le HVDC n'a pas l'air meilleur que l'AC
Par kilometre il l'est : 0.40 %/100 km pour le cable +-525 kV contre 0.45 a 0.60 %/100 km en AC.
Mais il paie un ticket d'entree fixe d'environ 1.5 % (les convertisseurs), independant de la longueur.
Le croisement se situe vers 450 km face a du 400 kV, bien plus loin face a du 500 kV.
Le seuil de 600-800 km souvent cite est un seuil de COUT, pas de pertes.
Et pour nos deux cas HVDC il n'existe de toute facon aucune alternative AC : BSTN relie deux reseaux
ASYNCHRONES (ENTSO-E / IPS-UPS), BSSC et GECO sont sous-marins sur 1175 km, ou l'AC meurt vers 100 km.
Les 6 % de BSSC sont un effet de LONGUEUR, pas une penalite de technologie.
Trois limites a garder en tete
1. Ces valeurs sont des pertes A CHARGE NOMINALE. Les pertes reelles sont quadratiques en flux : une
ligne a 50 % de charge perd environ 25 % de ce chiffre. EPM applique un coefficient LINEAIRE fixe,
donc ces valeurs sont conservatrices. C'est aussi pourquoi raffiner au dixieme de point est illusoire.
2. Pas de correction pour le nombre de circuits : a charge nominale, doubler les circuits double aussi
la capacite, les pertes en p.u. sont inchangees.
3. Les longueurs marquees 'estime' ne figurent pas dans reference_lines.csv - a confirmer.
Le chiffre qui compte
BSSC et GECO passent de 2 % a 6 %. A un niveau de prix UE de 100 EUR/MWh, cela retire environ
3.2 EUR/MWh au netback a l'export, soit 1.6 fois le peage de transit. Tout le reste se joue a moins
d'un demi-point et ne changera aucun resultat.
Attention : l'agregation compte autant que le coefficient
aggregate_corridors.py fait aujourd'hui une moyenne NON PONDEREE des lignes d'un corridor, en incluant
les lignes hors service et les lignes non construites. Corriger les pertes sans corriger cette moyenne
ne changera presque rien. Voir l'onglet 4_Corridors_EPM.

## Parametres
PARAMETRES - seul onglet a modifier
TABLE A - Bareme simplifie (alimente l'onglet 1_Simplifie)
Categorie | Pertes (p.u.) | Justification / calibration
AC_HV | 0.015 | Lignes AC >= 330 kV. De 44 a 182 km dans le perimetre : la formule donne 1.0 a 1.5 %.
AC_MV | 0.025 | Lignes AC < 330 kV (220 / 154 / 110 kV). Formule : 2.2 % sur Alaverdi (220 kV, 80 km).
HVDC_B2B | 0.03 | Back-to-back + son antenne AC. Formule : 2.9 % sur BSTN (400 kV, 150 km).
HVDC_line | 0.06 | Liaison DC longue distance. Comparable EuroAsia Interconnector, ~1200 km, +-525 kV, ~6 %.
TABLE B - Pertes lineiques AC, p.u. par 100 km a charge nominale (alimente 2_Calcule)
Tension (kV) | p.u. / 100 km | Source / remarque
110 | 0.065 | Ordres de grandeur de planification. Les pertes resistives varient en L/V^2 : chaque cran
154 | 0.035 | de tension au-dessus divise sensiblement les pertes a puissance transportee egale.
220 | 0.02
330 | 0.009
400 | 0.006 | Valeur la mieux etablie du tableau, c'est le niveau de tension le plus documente.
500 | 0.0045 | Utilise aussi pour +-525 kV cote AC (sans objet : le DC passe par la TABLE C).
750 | 0.003 | Au-dela d'environ 400 km une ligne AC n'atteint pas sa limite thermique sans compensation
serie ; la formule sous-estime donc les tres longues lignes AC (aucune ici au-dela de 280 km).
TABLE C - Termes fixes (alimente 2_Calcule)
Libelle | Valeur (p.u.) | Source / remarque
Transformation (2 extremites) | 0.006 | 0.3 % par poste : transformateurs et appareillage.
Paire convertisseurs LCC | 0.014 | Environ 0.7 % par station a thyristors. Back-to-back type Akhaltsikhe.
Paire convertisseurs VSC | 0.015 | 0.7 a 0.8 % par station. Documentation constructeurs HVDC.
Conduction cable DC (p.u./1000 km) | 0.04 | Cale sur comparables +-525 kV : NordLink 623 km ~5 % total,
Viking Link 765 km ~5 %, EuroAsia ~1200 km ~6 %. A remplacer par la FS CESI quand elle sort.
REGLE : une etude de faisabilite prime toujours sur ces valeurs.
A ce jour aucune ligne du perimetre n'a de valeur de pertes issue d'une FS. Les deux seules FS en
cours (BSSC, GECO) portent sur des liaisons ou la valeur retenue ici, 6 %, est deja la plus documentee.

## 1_Simplifie
VERSION SIMPLIFIEE - 4 categories, 4 valeurs
Colonne H : regle automatique (AC >= 330 kV donne AC_HV, sinon AC_MV). Colonne I : recherche dans Parametres TABLE A.
# | Pays - Pays | Ligne | Statut | Tension (kV) | Longueur (km) | Type | Categorie | PERTES (p.u.) | Dans EPM ? | Actuel
1 | Turkiye - Bulgarie | Hamitabat - Maritsa East 3 | Existante | 400 | 180 | AC |  |  | non | 0.03
2 | Turkiye - Georgie | Black Sea Transmission Network (BSTN) | Existante | 400 | 150 | HVDC_B2B |  |  | oui | 0.02
3 | Turkiye - Georgie | Hopa / Muratlı - Batumi (Achara line) | Existante | 220 | 40 | AC |  |  | oui | 0.03
4 | Turkiye - Grece | Babaeski - Nea Santa | Existante | 400 | 205 | AC |  |  | non | 0.02
5 | Turkiye - Iran | Van (B2B converter) - Khoy | Existante | 400 | 115 | HVDC_B2B |  |  | non | 0.02
6 | Turkiye - Irak | Silopi - Mosul (West) | Existante | 400 | 115 | AC |  |  | non | 0.03
7 | Turkiye - Syrie | Birecik HPP + 7 other crossings - Aleppo region | Existante | 400 | 150 | AC |  |  | non | 0.03
8 | Turkiye - Syrie | WB Syria Electricity Emergency Project | Engagee | 400 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
9 | Turkiye - Bulgarie | EWTC | Candidate | 400 | 190 | AC |  |  | non | 0.03
10 | Turkiye - Georgie | BSTN Extension | Candidate | 400 | 80 | HVDC_B2B |  |  | oui | 0.02
11 | Turkiye - Grece | EWTC | Candidate | 400 | 130 | AC |  |  | non | 0.03
12 | Roumanie - Bulgarie | Medgidia South - Varna | Existante | 400 | 150 | AC |  |  | non | 0.03
13 | Roumanie - Bulgarie | Medgidia South - Dobrudja | Existante | 400 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
14 | Roumanie - Bulgarie | Țânțăreni - Kozloduy | Existante | 400 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
15 | Roumanie - Serbie | Porțile de Fier (Iron Gates) - Đerdap | Existante | 400 | 100 | AC |  |  | non | 0.03
16 | Roumanie - Serbie | Mid Continental East Corridor (PCI) | Existante | 400 | 131 | AC |  |  | non | 0.03
17 | Roumanie - Hongrie | Arad - Sándorfalva | Existante | 400 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
18 | Roumanie - Hongrie | Nădab - Békéscsaba | Existante | 400 | 60 | AC |  |  | non | 0.03
19 | Roumanie - Ukraine | Isaccea - Pivdennoukrainsk NPP (750 kV) | Existante | 750 | 280 | AC |  |  | non | 0.03
20 | Roumanie - Ukraine | Several lower-voltage crossings (Suceava, Maramureș) - Sev | Existante | 220 | 80 | AC |  |  | non | 0.03
21 | Roumanie - Moldavie | Isaccea - Vulcăneşti | Existante | 400 | 140 | AC |  |  | non | 0.03
22 | Roumanie - Moldavie | Romania-Moldova Phase I | Engagee | 400 | 157 | AC |  |  | non | 0.03
23 | Roumanie - Serbie | Mid Continental East Corridor (PCI) | Candidate | 400 | 131 | AC |  |  | non | 0.03
24 | Roumanie - Hongrie | Oradea - Józsa | Candidate | 400 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
25 | Roumanie - Ukraine | Suceava - Chernivtsi | Candidate | 400 | 100 | AC |  |  | non | 0.03
26 | Roumanie - Moldavie | Romania-Moldova Phase II | Candidate | 400 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
27 | Azerbaidjan - Turkiye | Sederek / Babek - Iğdır | Existante | 154 | 40 | AC |  |  | oui | 0.03
28 | Azerbaidjan - Iran | Babek / Julfa - Khoy / Marand | Existante | 220 | 80 | AC |  |  | non | 0.03
29 | Azerbaidjan - Turkiye | Azerbaijan-Türkiye-Europe Green Corridor | Candidate | 400 | 230 | HVDC_B2B |  |  | oui | 0.02
30 | Georgie - Azerbaidjan | Gardabani-500 - Samukh (Mukhrani Valley) | Existante | 500 | 182 | AC |  |  | oui | 0.03
31 | Georgie - Azerbaidjan | Gardabani - Aghstafa | Existante | 330 | 44 | AC |  |  | oui | 0.03
32 | Georgie - Armenie | Alaverdi - (Armenian border) | Existante | 220 | 80 | AC |  |  | oui | 0.03
33 | Georgie - Russie | Kavkasioni 500 kV (Enguri/NW axis - RU) | Existante | 500 | 150 | AC |  |  | non | 0.03
34 | Georgie - Russie | Salkhino - Sochi area | Existante | 220 | 50 | AC |  |  | non | 0.03
35 | Georgie - Russie | Nakaduli - (Russian border) | Existante | 110 | 60 | AC |  |  | non | 0.03
36 | Georgie - Armenie | Caucasus Transmission Network (CTN) | Candidate | 400 | 90 | HVDC_B2B |  |  | oui | 0.02
37 | Georgie - Roumanie | Black Sea Submarine Cable (BSSC) | Candidate | 525 | 1175 | HVDC_line |  |  | non | 0.02
38 | Bulgarie - Grece | Blagoevgrad area - Thessaloniki area | Existante | 400 | 150 | AC |  |  | non | 0.03
39 | Bulgarie - Grece | BG-GR 2nd interconnection (PCI) | Existante | 400 | 151 | AC |  |  | non | 0.03
40 | Bulgarie - Serbie | Sofia West - Niš | Existante | 400 | 150 | AC |  |  | non | 0.03
41 | Azerbaidjan - Azerbaidjan | Zangezur corridor | Engagee | 330 | 223 | AC |  |  | oui | 0.03
42 | Azerbaidjan - Russie | Yashma - Derbent | Existante | 330 | 200 | AC |  |  | non | 0.03
43 | Azerbaidjan - Russie | Khachmaz - Derbent | Existante | 330 | 120 | AC |  |  | non | 0.03
44 | Azerbaidjan - Russie | Yalama - Bilici | Existante | 110 | 50 | AC |  |  | non | 0.03
45 | Azerbaidjan - Iran | Imishli/Masalli/Ali Bayramli/Araz - Iran (4 PTLs combined) | Existante | 220 | 100 | AC |  |  | non | 0.03
46 | Azerbaidjan - Russie | Absheron-Yashma - Derbent (2nd line) | Candidate | 330 | 200 | AC |  |  | non | 0.03
47 | Armenie - Turkiye | Armenian border - Kars (Türkiye) | Existante | 220 | 80 | AC |  |  | oui | 0.03
48 | Armenie - Azerbaidjan | Soviet-era lines (multiple) - Soviet-era lines (multiple) | Existante | 220 | 60 | AC |  |  | oui | 0.03
49 | Armenie - Iran | Agarak / Meghri - Iran border (2 lines) | Existante | 220 | 100 | AC |  |  | non | 0.03
50 | Armenie - Iran | AGIR / 3rd Iran-Armenia line | Engagee | 400 | 80 | AC |  |  | non | 0.03
51 | Georgie - Roumanie | GECO (Caspian–Black Sea–Europe Green Energy Corridor) | Candidate | 525 | 1175 | HVDC_line |  |  | non | 0.02
52 | Azerbaidjan - Kazakhstan | Trans-Caspian GEC / Green Corridor Alliance (GCA) | Candidate | 525 | 450 | HVDC_line |  |  | non
53 | Georgie - Russie | Java - (Russian border) | Existante | 110 | 40 | AC |  |  | non

## 2_Calcule
VERSION CALCULEE - tension x longueur + termes fixes
Colonne H = terme proportionnel a la longueur. Colonne I = termes fixes. Colonne J = somme arrondie.
# | Pays - Pays | Ligne | Statut | Tension (kV) | Longueur (km) | Type | Terme longueur | Termes fixes | PERTES (p.u.) | Base longueur | kV (source) | km (source)
1 | Turkiye - Bulgarie | Hamitabat - Maritsa East 3 | Existante | 400 | 180 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~180
2 | Turkiye - Georgie | Black Sea Transmission Network (BSTN) | Existante | 400 | 150 | HVDC_B2B |  |  |  | ref | 400/500 | ~150
3 | Turkiye - Georgie | Hopa / Muratlı - Batumi (Achara line) | Existante | 220 | 40 | AC |  |  |  | ref | 220 | ~40
4 | Turkiye - Grece | Babaeski - Nea Santa | Existante | 400 | 205 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~205
5 | Turkiye - Iran | Van (B2B converter) - Khoy | Existante | 400 | 115 | HVDC_B2B |  |  |  | ref | 400 | ~115
6 | Turkiye - Irak | Silopi - Mosul (West) | Existante | 400 | 115 | AC |  |  |  | ref | 400 | 115
7 | Turkiye - Syrie | Birecik HPP + 7 other crossings - Aleppo region | Existante | 400 | 150 | AC |  |  |  | estime | 400 + lower | Various
8 | Turkiye - Syrie | WB Syria Electricity Emergency Project | Engagee | 400 | 120 | AC |  |  |  | estime | 400 | TBD
9 | Turkiye - Bulgarie | EWTC | Candidate | 400 | 190 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~190
10 | Turkiye - Georgie | BSTN Extension | Candidate | 400 | 80 | HVDC_B2B |  |  |  | ref | 400 | ~80
11 | Turkiye - Grece | EWTC | Candidate | 400 | 130 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~130
12 | Roumanie - Bulgarie | Medgidia South - Varna | Existante | 400 | 150 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~150
13 | Roumanie - Bulgarie | Medgidia South - Dobrudja | Existante | 400 | 120 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~120
14 | Roumanie - Bulgarie | Țânțăreni - Kozloduy | Existante | 400 | 120 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~120
15 | Roumanie - Serbie | Porțile de Fier (Iron Gates) - Đerdap | Existante | 400 | 100 | AC |  |  |  | estime | 400 | —
16 | Roumanie - Serbie | Mid Continental East Corridor (PCI) | Existante | 400 | 131 | AC |  |  |  | ref | 400 | 131 (63 in RO)
17 | Roumanie - Hongrie | Arad - Sándorfalva | Existante | 400 | 120 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~120
18 | Roumanie - Hongrie | Nădab - Békéscsaba | Existante | 400 | 60 | AC |  |  |  | ref | 400 | 60 (22 in RO)
19 | Roumanie - Ukraine | Isaccea - Pivdennoukrainsk NPP (750 kV) | Existante | 750 | 280 | AC |  |  |  | ref | 750 | ~280
20 | Roumanie - Ukraine | Several lower-voltage crossings (Suceava, Maramureș) - Sev | Existante | 220 | 80 | AC |  |  |  | estime | 110 / 220 | —
21 | Roumanie - Moldavie | Isaccea - Vulcăneşti | Existante | 400 | 140 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~140
22 | Roumanie - Moldavie | Romania-Moldova Phase I | Engagee | 400 | 157 | AC |  |  |  | ref | 400 | 157
23 | Roumanie - Serbie | Mid Continental East Corridor (PCI) | Candidate | 400 | 131 | AC |  |  |  | ref | 400 | 131
24 | Roumanie - Hongrie | Oradea - Józsa | Candidate | 400 | 120 | AC |  |  |  | estime | 400 | TBD
25 | Roumanie - Ukraine | Suceava - Chernivtsi | Candidate | 400 | 100 | AC |  |  |  | estime | 400 | TBD
26 | Roumanie - Moldavie | Romania-Moldova Phase II | Candidate | 400 | 120 | AC |  |  |  | estime | 400 | TBD
27 | Azerbaidjan - Turkiye | Sederek / Babek - Iğdır | Existante | 154 | 40 | AC |  |  |  | ref | 154 | ~40
28 | Azerbaidjan - Iran | Babek / Julfa - Khoy / Marand | Existante | 220 | 80 | AC |  |  |  | ref | 132 / 220 | ~80
29 | Azerbaidjan - Turkiye | Azerbaijan-Türkiye-Europe Green Corridor | Candidate | 400 | 230 | HVDC_B2B |  |  |  | ref | 400 | 230
30 | Georgie - Azerbaidjan | Gardabani-500 - Samukh (Mukhrani Valley) | Existante | 500 | 182 | AC |  |  |  | ref | 500 | 182
31 | Georgie - Azerbaidjan | Gardabani - Aghstafa | Existante | 330 | 44 | AC |  |  |  | ref | 330 | ~44
32 | Georgie - Armenie | Alaverdi - (Armenian border) | Existante | 220 | 80 | AC |  |  |  | ref | 220 | ~80
33 | Georgie - Russie | Kavkasioni 500 kV (Enguri/NW axis - RU) | Existante | 500 | 150 | AC |  |  |  | ref | 500 | ~150
34 | Georgie - Russie | Salkhino - Sochi area | Existante | 220 | 50 | AC |  |  |  | ref | 220 | ~50
35 | Georgie - Russie | Nakaduli - (Russian border) | Existante | 110 | 60 | AC |  |  |  | estime | 110 | —
36 | Georgie - Armenie | Caucasus Transmission Network (CTN) | Candidate | 400 | 90 | HVDC_B2B |  |  |  | ref | 500/400 | ~90
37 | Georgie - Roumanie | Black Sea Submarine Cable (BSSC) | Candidate | 525 | 1175 | HVDC_line |  |  |  | ref | ±525 | 1155-1195
38 | Bulgarie - Grece | Blagoevgrad area - Thessaloniki area | Existante | 400 | 150 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~150
39 | Bulgarie - Grece | BG-GR 2nd interconnection (PCI) | Existante | 400 | 151 | AC |  |  |  | ref | 400 | 151 (30 in GR, 121 in BG)
40 | Bulgarie - Serbie | Sofia West - Niš | Existante | 400 | 150 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~150
41 | Azerbaidjan - Azerbaidjan | Zangezur corridor | Engagee | 330 | 223 | AC |  |  |  | ref | 330 | 74 + 105 + 44
42 | Azerbaidjan - Russie | Yashma - Derbent | Existante | 330 | 200 | AC |  |  |  | ref | 330 | ~200
43 | Azerbaidjan - Russie | Khachmaz - Derbent | Existante | 330 | 120 | AC |  |  |  | estime | 330 | —
44 | Azerbaidjan - Russie | Yalama - Bilici | Existante | 110 | 50 | AC |  |  |  | estime | 110 | —
45 | Azerbaidjan - Iran | Imishli/Masalli/Ali Bayramli/Araz - Iran (4 PTLs combined) | Existante | 220 | 100 | AC |  |  |  | estime | 230 | —
46 | Azerbaidjan - Russie | Absheron-Yashma - Derbent (2nd line) | Candidate | 330 | 200 | AC |  |  |  | estime | 330 | —
47 | Armenie - Turkiye | Armenian border - Kars (Türkiye) | Existante | 220 | 80 | AC |  |  |  | estime | 154/220 | —
48 | Armenie - Azerbaidjan | Soviet-era lines (multiple) - Soviet-era lines (multiple) | Existante | 220 | 60 | AC |  |  |  | estime | — | —
49 | Armenie - Iran | Agarak / Meghri - Iran border (2 lines) | Existante | 220 | 100 | AC |  |  |  | ref | 220 | ~100
50 | Armenie - Iran | AGIR / 3rd Iran-Armenia line | Engagee | 400 | 80 | AC |  |  |  | ref | 400 | ~80
51 | Georgie - Roumanie | GECO (Caspian–Black Sea–Europe Green Energy Corridor) | Candidate | 525 | 1175 | HVDC_line |  |  |  | estime | ±525 | nan
52 | Azerbaidjan - Kazakhstan | Trans-Caspian GEC / Green Corridor Alliance (GCA) | Candidate | 525 | 450 | HVDC_line |  |  |  | estime | TBD | nan
53 | Georgie - Russie | Java - (Russian border) | Existante | 110 | 40 | AC |  |  |  | estime | 110 | nan

## 3_Comparaison
COMPARAISON - actuel / simplifie / calcule
La colonne qui compte est la derniere : erreur de l'hypothese ACTUELLE par rapport au calcul, en points de %.
# | Pays - Pays | Ligne | Statut | Actuel | Simplifie | Calcule | Ecart simplifie vs calcule (pts) | Ecart ACTUEL vs calcule (pts)
1 | Turkiye - Bulgarie | Hamitabat - Maritsa East 3 | Existante | 0.03
2 | Turkiye - Georgie | Black Sea Transmission Network (BSTN) | Existante | 0.02
3 | Turkiye - Georgie | Hopa / Muratlı - Batumi (Achara line) | Existante | 0.03
4 | Turkiye - Grece | Babaeski - Nea Santa | Existante | 0.02
5 | Turkiye - Iran | Van (B2B converter) - Khoy | Existante | 0.02
6 | Turkiye - Irak | Silopi - Mosul (West) | Existante | 0.03
7 | Turkiye - Syrie | Birecik HPP + 7 other crossings - Aleppo region | Existante | 0.03
8 | Turkiye - Syrie | WB Syria Electricity Emergency Project | Engagee | 0.03
9 | Turkiye - Bulgarie | EWTC | Candidate | 0.03
10 | Turkiye - Georgie | BSTN Extension | Candidate | 0.02
11 | Turkiye - Grece | EWTC | Candidate | 0.03
12 | Roumanie - Bulgarie | Medgidia South - Varna | Existante | 0.03
13 | Roumanie - Bulgarie | Medgidia South - Dobrudja | Existante | 0.03
14 | Roumanie - Bulgarie | Țânțăreni - Kozloduy | Existante | 0.03
15 | Roumanie - Serbie | Porțile de Fier (Iron Gates) - Đerdap | Existante | 0.03
16 | Roumanie - Serbie | Mid Continental East Corridor (PCI) | Existante | 0.03
17 | Roumanie - Hongrie | Arad - Sándorfalva | Existante | 0.03
18 | Roumanie - Hongrie | Nădab - Békéscsaba | Existante | 0.03
19 | Roumanie - Ukraine | Isaccea - Pivdennoukrainsk NPP (750 kV) | Existante | 0.03
20 | Roumanie - Ukraine | Several lower-voltage crossings (Suceava, Maramureș) - Sev | Existante | 0.03
21 | Roumanie - Moldavie | Isaccea - Vulcăneşti | Existante | 0.03
22 | Roumanie - Moldavie | Romania-Moldova Phase I | Engagee | 0.03
23 | Roumanie - Serbie | Mid Continental East Corridor (PCI) | Candidate | 0.03
24 | Roumanie - Hongrie | Oradea - Józsa | Candidate | 0.03
25 | Roumanie - Ukraine | Suceava - Chernivtsi | Candidate | 0.03
26 | Roumanie - Moldavie | Romania-Moldova Phase II | Candidate | 0.03
27 | Azerbaidjan - Turkiye | Sederek / Babek - Iğdır | Existante | 0.03
28 | Azerbaidjan - Iran | Babek / Julfa - Khoy / Marand | Existante | 0.03
29 | Azerbaidjan - Turkiye | Azerbaijan-Türkiye-Europe Green Corridor | Candidate | 0.02
30 | Georgie - Azerbaidjan | Gardabani-500 - Samukh (Mukhrani Valley) | Existante | 0.03
31 | Georgie - Azerbaidjan | Gardabani - Aghstafa | Existante | 0.03
32 | Georgie - Armenie | Alaverdi - (Armenian border) | Existante | 0.03
33 | Georgie - Russie | Kavkasioni 500 kV (Enguri/NW axis - RU) | Existante | 0.03
34 | Georgie - Russie | Salkhino - Sochi area | Existante | 0.03
35 | Georgie - Russie | Nakaduli - (Russian border) | Existante | 0.03
36 | Georgie - Armenie | Caucasus Transmission Network (CTN) | Candidate | 0.02
37 | Georgie - Roumanie | Black Sea Submarine Cable (BSSC) | Candidate | 0.02
38 | Bulgarie - Grece | Blagoevgrad area - Thessaloniki area | Existante | 0.03
39 | Bulgarie - Grece | BG-GR 2nd interconnection (PCI) | Existante | 0.03
40 | Bulgarie - Serbie | Sofia West - Niš | Existante | 0.03
41 | Azerbaidjan - Azerbaidjan | Zangezur corridor | Engagee | 0.03
42 | Azerbaidjan - Russie | Yashma - Derbent | Existante | 0.03
43 | Azerbaidjan - Russie | Khachmaz - Derbent | Existante | 0.03
44 | Azerbaidjan - Russie | Yalama - Bilici | Existante | 0.03
45 | Azerbaidjan - Iran | Imishli/Masalli/Ali Bayramli/Araz - Iran (4 PTLs combined) | Existante | 0.03
46 | Azerbaidjan - Russie | Absheron-Yashma - Derbent (2nd line) | Candidate | 0.03
47 | Armenie - Turkiye | Armenian border - Kars (Türkiye) | Existante | 0.03
48 | Armenie - Azerbaidjan | Soviet-era lines (multiple) - Soviet-era lines (multiple) | Existante | 0.03
49 | Armenie - Iran | Agarak / Meghri - Iran border (2 lines) | Existante | 0.03
50 | Armenie - Iran | AGIR / 3rd Iran-Armenia line | Engagee | 0.03
51 | Georgie - Roumanie | GECO (Caspian–Black Sea–Europe Green Energy Corridor) | Candidate | 0.02
52 | Azerbaidjan - Kazakhstan | Trans-Caspian GEC / Green Corridor Alliance (GCA) | Candidate
53 | Georgie - Russie | Java - (Russian border) | Existante

## 4_Corridors_EPM
AGREGATION EN CORRIDORS EPM - ce qui alimente pLossFactorInternal.csv
EPM ne connait pas les lignes, seulement les corridors. Plusieurs lignes sont donc fondues en un seul coefficient.
'EPM aujourd'hui' = moyenne NON PONDEREE de toutes les lignes, y compris hors service et non construites.
'RECOMMANDE' = moyenne PONDEREE CAPACITE sur les seules lignes existantes en service (MW > 0), valeurs simplifiees.
Corridor EPM | Lignes agregees | Statut | MW | Actuel (ligne) | Simplifie (ligne) | Calcule (ligne) | EPM aujourd'hui (moy. non ponderee) | RECOMMANDE (ponderee capacite) | Base du calcul
Armenia - AzerbaijanMain | Soviet-era lines (multiple) - Soviet-era lines | existing | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.018 | 0.03 | 0.025 | aucune capacite renseignee - moyenne simple
Armenia - EastAna | Armenian border - Kars (Türkiye) | existing | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.022 | 0.03 | 0.025 | aucune capacite renseignee - moyenne simple
Armenia - Georgia | Alaverdi - (Armenian border) | existing | 150 | 0.03 | 0.025 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | existantes en service
| Caucasus Transmission Network (CTN) | candidate | 350 | 0.02 | 0.03 | 0.0254
AzerbaijanMain - Georgia | Gardabani-500 - Samukh (Mukhrani Valley) | existing | 700 | 0.03 | 0.015 | 0.0142 | 0.03 | 0.015 | existantes en service
| Gardabani - Aghstafa | existing | 300 | 0.03 | 0.015 | 0.01
AzerbaijanMain - Nakhchivan | Zangezur corridor | committed | 800 | 0.03 | 0.015 | 0.0261 | 0.03 | 0.015 | aucune ligne en service - base sur les lignes engagees/candidates
EastAna - Georgia | Black Sea Transmission Network (BSTN) | existing | 700 | 0.02 | 0.03 | 0.029 | 0.02333 | 0.03 | existantes en service
| Hopa / Muratlı - Batumi (Achara line) | existing | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.014
| BSTN Extension | candidate | 350 | 0.02 | 0.03 | 0.0248
EastAna - Nakhchivan | Sederek / Babek - Iğdır | existing | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | aucune ligne en service - base sur les lignes engagees/candidates
| Azerbaijan-Türkiye-Europe Green Corridor | candidate | 1000 | 0.02 | 0.03 | 0.0338